攀枝花市东区消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督
抽查实施细则

1 抽样方法
在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
同一规格型号消防应急灯具产品随机抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2检验要求
检验项目和试验方法见表1
表1　检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	一般要求
	应急标志灯具表面亮度（适用时）
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.2.2.3条

	
	
	应急工作时间
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.2.2.2条

	2
	基本功能试验
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.2.2.8条

	
	
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.2.2.5条

	
	
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.2.2.6条

	3
	充、放电性能
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.3条

	4
	转换电压性能
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.6条

	5
	充、放电耐久性能
	GB 17945-2010
	GB 17945-2010第7.7条


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1标准依据
GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
依照表2，单项测试情况对项目不合格进行分类。
表2检验项目的不合格分类
	序号
	检验项目
	不合格分类
	检验件数

	1
	一般要求
	应急标志灯具表面亮度（适用时）GB 17945-2010 
第6.3.1.3条
	单色
图形
	A类：最大亮度＜50 cd/²。
B类：最小亮度＜50cd/m2和最大亮度＞300cd/m2。
C类：不满足标准要求，但A、B类不合格除外。
	1

	
	
	
	组合色图形
	A类：最大亮度＜5cd/m²。
B类：最小亮度＜5cd/m2和最大亮度＞300cd/m2
与（或）同颜色最大亮度与最小亮度比值＞10和两色交界两边对应点的亮度比＜5或＞15。
C类：不满足标准要求，但A、B类不合格除外。
	

	2
	一般要求
	应急工作时间
GB 17945-2010 
第6.3.1.2条
	A类：工作时间＜20min。
B类：应急工作时间≥20min，但＜90min。
C类：应急工作时间≥90min，但小于标称值。
	1

	3
	基本功能
试验
	GB 17945-2010 
第6.3.2.1条
	B类：无主电、充电、故障状态指示灯。
C类：不满足标准要求，但B类不合格除外。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.3.2.2条
	A类：应急状态受主电供电线短路、接地影响。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.3.2.3条
	C类：不满足标准要求。
	1

	4
	充、放电性能
	GB 17945-2010 
第6.4.1.1条
	B类：充电回路开路或短路时灯具不能点亮故障状态指示灯。
	1

	
	
	
	B类：内部元件表面温度＞90℃。
	1

	
	
	
	B类：重新安装电池后，消防应急灯具不能正常工作。
	1

	
	
	
	B类：充电时间＞24h，最大连续过充电电流＞0.05C5A（铅酸电池为0.05C20A）。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.4.1.2条
	B类：电池终止放电电压＜额定电压的80%（铅酸电池终止放电电压＜额定电压的85%）。
	1

	
	
	
	B类：放电终止后，在未重新充电条件下，即使电池电压恢复，灯具能重新启动，且静态泄放电流大于10-5C5A（铅酸电池为10-5C20A）。
	1

	5
	转换电压性能
GB 17945-2010 
第6.8条
	A类：主电状态转为应急状态时的电压小于60%主电电压。
B类：不满足标准要求，但A类不合格除外。
	1

	6
	充、放电耐久性能
GB 17945-2010 
第6.9条
	A类：末次放电时间低于首次放电时间的85%。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.3.2.1条
	C类：无主电、充电、故障状态指示灯。
C类：不满足标准要求，但B类不合格除外。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.3.2.2条
	C应急状态受主电供电线短路、接地影响。
	1

	
	
	GB 17945-2010 
第6.3.2.3条
	C类：不满足标准要求。
	1

	注：本表中的A类、B类、C类根据标准中针对单项测试情况对项目不合格分类



经检验，当所检项目存在下列情况之一时，判定被抽查产品不合格，否则判定被抽产品合格。
1)存在一件或一件以上A类项目不合格；
2)存在两件或两件以上B类项目不合格；
3)存在四件或四件以上C类项目不合格；
4)存在B类项目和C类项目总数五件或五件以上不合格。
注：对一个样品进行的一项试验或一次构造及外观检查,均分别称为一件检查。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


6

